1. Общая часть.

4

1.1. Основание для разработки проекта.

Схема    газоснабжения   с.Убинское  Убинского района Новосибирской области  разработана на основании:

-технического задания на выполнение схемы газоснабжения, выданное  администрацией Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

- топоплана с.Убинское  М1:2000.

В основу схемы газоснабжения с.Убинское  положены:

- данные о теплоснабжающих предприятиях;

- данные о численности населения;

- данные о поголовье скота;

-данные о расходе природного газа с.Убинское, предусмотрены:

- схемой газоснабжения Убинского района Новосибирской области,  шифр №1167-СХ выполненной ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» Новосибирский филиал в 2008г.

Данной документацией разработана схема газопроводов высокого и низкого давлений для газоснабжения с.Убинское  Убинского района Новосибирской области.

1.2. Характеристика объекта.

Село Убинское  расположено северо-западной части Новосибирской области. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени.

Основные климатические показатели с.Убинское  приведены в таблице1

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная температура воздуха С - абсолютная минимальная; - абсолютная максимальная; - самой холодной пятидневки; - средняя наиболее холодного периода; - средняя за отопительный период; - средняя максимальная наиболее жаркого месяца; среднегодовая температура июля; среднегодовая температура января; среднегодовая температура ; продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, равной или менее 0ºС; | -50 +38 -37 -24 -9,1 +24,6 +19 -18.8 +0.2 178 | СП 131.13330.2012 |
| 2 | Преобладающее направление ветров за июнь-август и декабрь-февраль | юго-западное |  |
| 3 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | 3.9м/с | 5 |
| 4 | Количество осадкой за апрель-октябрь | 338 мм |  |
| 5 | Количество осадков за ноябрь-март | 104 мм |  |
| 6 | Суточный максимум осадков | 95 мм |  |
| 7. | Отопительный период в сутках. | 230 | СП 131.13330.2012 |
| 8. | Климатический район строительства | I-В | СП 131.13330.2012 |

Застройка, подлежащая газификации, состоит из одно-двух-трех  квартирных домов частного и жилищно-коммунального сектора с приусадебными участками, с населением  на 2025 год - 6240 человек

1.3 Современное состояние газоснабжения.

В настоящее время население с.Убинское использует природный газ на отопление, пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно — бытовых нужд в жилых домах.

1.4 Источник газоснабжения.

Источник газоснабжения – сушествующая ГРС с.Убинское, расположенная севернее села.

Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надёжность газоснабжения всех  индивидуальных потребителей и частных жилых домов.

Природный газ имеет состав,  приведенный в таблице 2.

таблица 2.

| №№ п/п | Наименование параметра | Обозначе-ние | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав газа в % по объему - метан - этан - пропан - бутан и др. - пентан и др. - азот и редкие - углекислый газ Всего: | СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 - | 96,64 1,24 0,6 0,13 0,19 1,15 0,05 100 % |
| 2. | Массовая концентрация меркаптановой серы в Г/куб.м | S | 0,036 |
| 3. | Сероводород. | Н2S | отсутств. |
| 4. | Плотность газа в кг/куб.м при Т=0С и давлении 0,10132 МПа. |  | 0,76 |
| 5. | Низшая теплота сгорания в ккал/н.куб.м | р Qн | 7600 |

Состав природного газ определен сертификатом (паспортом), выданным Новосибирским ЛПУМГ  ООО“Газпромтрансгаз Томск”.

2. Годовые и часовые расходы газа.

6

Расчётная численность газоснабжаемого населения составляет согласно

исходных данных представленных заказчиком 6240 человек на расчётный

срок 2025 г.

Настоящей схемой предусматривается:

- приготовление пищи населением индивидуального сектора-100 % ;

- горячее водоснабжение от газовых водонагревателей -100%;

- отопление индивидуального сектора -100%.

Расчётные расходы газа определены по СП 62.13330.2011, СП-101-2003 разд.3.

Максимально-часовые и годовые расходы газа на предприятия определены по приложению к техническому заданию.

Максимально-часовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены из максимальной производительности газовых приборов и коэффициента одновременности работы этих приборов. Коэффициент одновременности работы приборов принят в соответствии с разд.3 СП-42-101-2003 в зависимости от численности газоснабжаемого населения.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчётными показателями, максимально-часовыми расходами газа приборами и коэффициентами часового максимума.

Максимально-часовые расходы газа на отопление индивидуальных потребителей приняты по максимальной производительности отопительного оборудования и коэффициента одновременности работы данного оборудования.

Производительность отопительного оборудования определена из максимальной величины отапливаемой площади и укрупнённого показателя максимально-часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Годовые расходы газа на отопление индивидуального сектора определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены в таблицах 3, 4.

Годовые расходы газа  на расчетный срок 2025 год

7

Таблица 3

| Потребители | Количе- ство человек, чел. | Расход газа годовой тыс.м3/ год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение Жилого фонда | Газоснабжение Животно водства | Газоснабжение коммунально-бытовых предприятий | Газоснабжение котельных производственной сферы | Итого |
| с.Убинское | 6240 | 12523.87 | 255.20 | 1259.39 | 14885.39 | 28916.85 |
| с.Раисино | 1036 | 2079.28 | 94.5 | 207.93 | 262.05 | 2645.76 |

Максимально-часовые расходы газа на расчетный срок 2025 год

Таблица 4

| Потребители | Количе- ство человек, чел. | Часовой расход газа м3/ час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение Жилого фонда | Газоснабжение Животно водства | Газоснабжение коммунально-бытовых предприятий | Газоснабжение котельных производственной сферы | Итого |
| с.Убинское | 6240 | 4521 | 166 | 686 | 1762 | 7135 |
| с.Раисино | 1036 | 1750 | 38 | 111 | 101 | 2000 |

3. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

3.1.Схема газоснабжения.

Схема газоснабжения решена из условия подключения шкафных газорегуляторных пунктов и котельных к газопроводу высокого давления предусмотренного от ГРС с.Убинское до с.Раисино. Трассировка газопровода высокого давления, предусматривается с учетом подключения ШРП-2, ШРП2а, ШРП-3, ШРП-5, ШРП-6, ШРП-7, ШРП-8, ШРП-9, ШРП-10, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13, ШРП-14, ШРП-15, ШРП-16  и котельных и  согласованна  с Главой администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

В поселке принято  распределение газа - газопроводами низкого давления Р до 300 мм. вод. ст., к которому  подключаются   - жилые дома и объектысоц.культбыта.

Шкафные регуляторные пункты ШРП-2, ШРП-2а, ШРП-3, ШРП-5, ШРП-6, ШРП-7, ШРП-8, ШРП-9, ШРП-10, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13, ШРП-14, ШРП-15, ШРП-16  предусмотрены для снижения давления с высокого Р 0,6 МПа до низкого Р 300 мм. вод. ст.

ГРУ котельных предусмотрены внутри котельных и предназначенны для теплоснабжения жилого коммунально-бытового сектора  и в данной схеме не указывается предел снижения давления.

8

В настоящей схеме рассматривался вариант трассировки газопроводов низкого давления, согласованный с Главой администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Диаметр газопровода определен гидравлическим расчетом из условия максимального газопотребления при максимально допустимых перепадах давления и условия прочности и надежности газопровода.

Гидравлический расчет газопроводов выполнен по номограмме для гидравлического расчета газопроводов. (С.Н. Борисов, В.В. Даточный «Гидравлический расчет газопроводов»

Результаты   проведенных   расчетов   представлены   на   расчетной   схеме газопроводов низкого давления.

3.2.Протяженность и материалоемкость газопроводов

высокого и низкого давления (Таблицы)

Протяженность газопроводов  высокого давления из ПЭ труб

Таблица 5

| Газопроводы проектируемые | Всего, км | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Газопровод высокого давления 0.6МПа с.Убинское | 19.06 | 2.037 | 0.57 | 1.541 | 0.634 | - | 0.252 | 14.026 |
| Итого | 19.06 | 2.037 | 0.57 | 1.541 | 0.634 | - | 0.252 | 14.026 |

Вес полиэтиленовых  газопроводов высокого давления

Таблица 6

| Газопроводы проектируемые | Всего, км | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Газопровод высокого давления 0.6МПа с.Убинское | 195.05 | 2.14 | 0.83 | 3.27 | 1.99 | - | 1.68 | 185.14 |
| Итого | 195.05 | 2.14 | 0.83 | 3.27 | 1.99 | - | 1.68 | 185.14 |

Протяженность газопроводов низкого давления

9

Таблица 7

| Газопроводы проектируемые | Всего, км | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-2, ШРП-2а до потребителей | 3.647 | 0.648 | 1.3 | 0.48 | 1.219 | - | - | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-3 до потребителей | 2.167 | 0.661 | 0.317 | 0.22 | - | - | 0.969 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-5 до потребителей | 2.332 | 1.616 | 0.128 | - | 0.456 | - | 0.132 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-6 до потребителей | 1.906 | 0.200 | 0.426 | 1.060 | - | - | 0.220 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-7 до потребителей | 1.826 | 0.799 | - | 0.418 | 0.579 | - | 0.03 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-8 до потребителей | 3.140 | 1.801 | 0.056 | 0.8 | 0.121 | - | 0.362 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-9 до потребителей | 2.218 | 1.045 | 0.471 | 0.447 | - | - | 0.255 | - |
| Газопроводы проектируемые | Всего, км | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-10 до потребителей | 0.862 | - | - | 0.4 | 0.46 | - | 0.002 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-11 до потребителей | 5.108 | 2. 070 | 0.038 | 0.28 | 0.090 | - | 0.73 | 1.90 |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-12 до потребителей | 6.248 | 2. 512 | 1.533 | 0.195 | 0.530 | - | 0.618 | 0.860 |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-13 до потребителей | 0.162 | 0.05 | 0.112 | - | - | - | - | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-14 до потребителей | 4.577 | 2.155 | 1.448 | 0.350 | 0.400 | - | 0.224 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-15 до потребителей | 2.701 | - | 1.940 | 0.400 | - | - | 0.361 | - |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-16 до потребителей | 3.098 | 1.240 | 1.000 | 0.010 | - | - | 0.848 | - |
| Всего, км | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |

10

Материалоемкость газопроводов  низкого давления

Таблица 8

| Газопроводы проектируемые | Всего, т | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 11 | 200 |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-2, ШРП-2а до потребителей | 27.16 | 2.78 | 8.32 | 3.5 | 12.56 | - | - | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-3 до потребителей | 23.13 | 2.84 | 2.03 | 1.6 | - | - | 16.66 | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-5 до потребителей | 14.74 | 6.95 | 0.82 | - | 4.7 |  | 2.27 |  |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-6 до потребителей | 15.11 | 0.86 | 2.73 | 7.74 | - | - | 3.78 |  |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-7 до потребителей | 11.2 | 3.44 | - | 1.28 | 5.96 | - | 0.52 | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-8 до потребителей | 21.42 | 7.74 | 0.36 | 5.84 | 1.25 | - | 6.23 | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-9 до потребителей | 15.15 | 4.49 | 3.01 | 3.26 | - | - | 4.39 | - | - |
| Газопроводы проектируемые | Всего, км | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 12 |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-10 до потребителей | 7.69 | - | - | 2.92 | 4.74 | - | 0.03 | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-11 до потребителей | 49.75 | 8.9 | 0.24 | 2.04 | 0.93 | - | 12.56 | 25.08 ПЭ трубы |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-12 до потребителей | 65.3 | 10.8 | 9.81 | 1.42 | 5.46 | - | 10.63 | 27.18 |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-13 до потребителей | 0.21 | 0.05 ПЭ трубы | 0.16 ПЭ трубы | - | - | - | - | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-14 до потребителей | 29.08 | 9.27 | 9.28 | 2.56 | 4.12 | - | 3.85 | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-15 до потребителей | 6.09 | - | 2.83 ПЭ трубы | 0.85 ПЭ трубы | - | - | 2.41 ПЭ трубы | - |  |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.с от ШРП-16 до потребителей | 8.43 | 1.3 ПЭ трубы | 1.46 ПЭ трубы | 0.02 ПЭ трубы | - | - | 5.65 ПЭ трубы | - |  |
| Всего, т | 882.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица отключающих устройств

13

Таблица 9

| Отключающие устройства | Всего, шт | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Газопровод высокого давления 0.6МПа с.Убинское | 39 | 34 |  |  |  |  |  | 5 |
| Газопроводы низкого давления до 300 мм.в.ст. | 34 | 2 | 10 | 5 | 10 |  | 4 | 3 |

3.3. Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП).

Шкафной газорегуляторный пункт предназначен:

- для очистки газа от механических примесей;

- снижения давления до заданного низкого давления.

Шкафные регуляторные пункты применяются  шкафные с газовым обогревом (ШРП).

Настоящая схема предусматривает установку восьми ШРП, ГРП.

Характеристика ШРП, ГРП приведена в таблице  7.

Размер и типы регуляторов давления на стадии проектирования «рабочий проект».

Таблица 10

| Газо- регулятор- ный пункт | Тип ШРП | Тип регулятора давления | Часовая нагрузка, м3/час | Давление газа на входе, МПа изб. | Давление газа на выходе мм.в.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП-2, ШРП-2а | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 300 | 0.6 | 300 |
| ШРП-3 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 390 | 0.6 | 300 |
| ШРП-5 | ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 240 | 0.6 | 300 |
| Газо- регулятор- ный пункт | Тип ШРП | Тип регулятора давления | Часовая нагрузка, м3/час | Давление газа на входе, МПа изб. | Давление газа на выходе 14 мм.в.ст |
| ШРП-6 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 270 | 0.6 | 300 |
| ШРП-7 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 315 | 0.6 | 300 |
| ШРП-8 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 330 | 0.6 | 300 |
| ШРП-9 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 330 | 0.6 | 300 |
| ШРП-10 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 395 | 0.6 | 300 |
| ШРП-11 | ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 240 | 0.6 | 300 |
| ШРП-12 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 460 | 0.6 | 300 |
| ШРП-13 | ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-1000 | 464 | 0.6 | 300 |
| ШРП-14 | ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 240 | 0.6 | 300 |
| ШРП-15 | ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 218 | 0.6 | 300 |
| ШРП-16 | ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 195 | 0.6 | 300 |

Примечание : 1.Давление газа на выходе из ШРП не более 300 мм.вод.ст.

2.Давление после крановых узлов к котельным и предприятиям 0.6МПа.

4.    Организация службы газового хозяйства

15

Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федерального закона № 69 от 31.03.99г. «О газоснабжении в Российской Федерации» ст. 30-34, «Положения о газовой службе».

Эксплуатация газового хозяйства выполняется по договору организацией, имеющей     соответствующую лицензию на выполнение данного вида работ.

В договоре должны быть определены границы и объёмы работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и сооружений на нём, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надёжной эксплуатации газового хозяйства.

Организация, обслуживающая газопровод и газовое оборудование, обязана:

-иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе,

-обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности,

-иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы,     устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте,

-организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением    требований промышленной безопасности,

-обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля в соответствии с установленными требованиями,

-    осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий или инцидента.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а так же за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем, а также выполнения всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

5. Охранная зона системы газоснабжения

В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев, предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода, разработанная на основании Постановления правительства РФ «Правил охраны газораспределительных сетей».

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода и 10м -вокруг газорегуляторного пункта (ШРП).

В охранной зоне запрещается: - строительство объектов, повреждение опознавательных знаков и др. устройств газораспределительных сетей, огораживать и перегораживать охранные зоны, разводить огонь и размещать источники огня, открывать калитки ограждения задвижки, самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

16

В охранной зоне газопровода без письменного уведомления и согласования организации, в собственности которой находится этот газопровод, запрещается производить ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, устраивать проезды для машин и механизмов.

6.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Ликвидация локальных ЧС (аварий) осуществляется по договору силами и средствами специализированного аварийно-спасательного формирования.

Деятельность аварийно-спасательного формирования определяется «Планом локализации и ликвидации аварий» и «Планом взаимодействий различных служб ведомств».

В целях предотвращения возможных аварий на газопроводе при проектировании предусматриваются следующие мероприятия:

а)	Расстояния до соседних    коммуникаций приняты согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

б) Крановые узлы и оборудование ШРП размещается в сетчатом ограждении, имеющем надежные запоры.

Крановые узлы и ШРП с отключающей арматурой устанавливаются в ограждении высотой не менее 2м. Калитки ограждения должны запираться на замки. На ограждениях задвижек и ШРП со всех сторон выполнить надписи «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ».

в)	При строительстве газопровода предусматривается введение пооперационного контроля над всеми видами работ, проводимых на газопроводе с обязательным документальным оформлением результатов контроля.

Для обеспечения качества сварных соединений газопровода предусматривается 100% и 5% контроль сварных стыков неразрушающими методами.

г)    В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев предусмотрена организация охранной зоны подземного газопровода в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»,

д)   Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования осуществляется по договору организацией имеющей лицензию на производство данного вида работ, выданную территориальными органами Ростехнадзора.

7. Технико-экономическая часть.

17

7.1. Основные данные и технико-экономические показатели

Таблица 11

| №№ | Наименование | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество газоснабжаемых жилых домов (в том числе с.Раисино) | 1840 |
| 2 | Максимально-часовой расход газа, м3/час (в том числе с.Раисино) | 9135 |
| 3 | Шкафные регуляторные пункты ШРП, шт | 15 |
| 4 | ГРУ котельных и объектов соцкультбыта | 7 |
| 5 | Протяженность газопроводов высокого давления, км | 19.06 |
| 6 | Протяженность газопроводов низкого давления, км | 40,45 |
| 7 | Ориентировочные капвложения в сети высокого давления, всего, млн.руб (в ценах 2016г.) | 34.69 |
| 8 | Удельная величина капвложений на прокладку 1 км газопровода высокого давления, млн.руб/км | 1.82 |
| 9 | Ориентировочные капвложения в сети низкого давления, всего, млн.руб (в ценах 2013г.) | 90.20 |
| 10 | Удельная величина капвложений на прокладку 1 км газопровода низкого давления, млн.руб/км | 2.23 |

8. ТАБЛИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Графическая часть

Приложения